绵阳市水务（集团）有限公司

科技城二期工程DN400输水管线工程减压阀询价公告

一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的报价人参与本项目的询价。

二、询价项目概况：

| 采购人 | 绵阳市水务（集团）有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 科技城二期工程DN400输水管线工程减压阀采购项目 |
| 到货地点 | 采购人指定地点 |
| 项目范围内容 | 1、1台DN4000,压力1.6MPA减压阀； 2、项目内容：项目范围包含但不限于设备供货（包含配套提供设备安装需要的螺栓、螺母、垫圈等）、运输装卸、调试所含相关一切工作，并免费提供安装指导服务、质保期服务。 3、具体项目内容详见附件1《技术标准和要求》。 |
| 工期及服务期限 | 1、工期：报价人在接到采购人供货（进场）通知之日起20个日历天内完成供货。 2、服务期限：报价人应免费提供设备2年期的质保服务，免费服务期自到货验收合格之日起算。 3、售后响应：具备48小时内到达现场提供维修服务的能力。 |
| 资金 | 企业自筹资金，已落实。 |

采购标的物：

| 序号 | 采购物 | 数量 | 型号规格类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减压阀 | 1 | DN400,压力1.6MPA | 台 | 详见附件1《技术标准和要求》 |
| 备注：阀门应在投标商注明的工厂生产，严禁贴牌生产供货。设备阀体上的适当位置应浇铸有阀门口径、公称压力、阀体型号和生产厂家。阀门铭牌上应注明阀门代号、系列号、生产日期、阀门口径、公称压力和材料等，上述信息必须与投标书信息吻合。 |  |  |  |  |  |

三、价格及技术要求

（一）采购控制价及报价要求

本项目采购控制价（最高限价）：¥30951.00元，大写：人民币叁万零玖佰伍拾壹元整。

报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。

（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》。

四、资格要求

（一）一般要求：参与询价的申请人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）。

（二）其他要求：

1、报价人应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其拟供产品类别应在其营业执照经营范围内）。

2、报价人非拟供品牌的制造商应提供该品牌的有效授权资料。若报价时不能提供的，应在其报价文件中提供承诺，且必须在中选公示期结束后5个工作日内提供有效的授权资料保证所供产品为全新原装正品。该资料经采购人核实无误后签订合同，否则视为无效报价，取消其中选资格。

3、报价人拟供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求，报价人必须对附件1《技术标准和要求》进行响应并提供相关佐证资料。未提供响应资料的或提供的响应资料不满足技术标准和要求的，其报价文件无效。

4、2019年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项。（类似业绩是指报价人作为合同主体签订的与本项目拟投产品同样的减压阀采购合同）

5、2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

6、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

（三）本项目不接受联合体参加报价。

五、报价文件

详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

六、报价文件递交截止时间及递交方式

（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。

1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。

2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。

（二）报价文件递交截止时间：2022年9月26日14：00时前。

（三）报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱279430714@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写减压阀报价，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话（重要）。同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，则报价文件将不予接受。

1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。

2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。

七、询价结果确定

（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。

（二）询价时间（解密时间）：2022年9月26日14：00时开始至2022年9月26日14：30时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码。请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。

按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不建议报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。

（四）厂家（供应商）的确定

采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。

1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）

采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。

2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。

八、公告发布媒介

本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。

九、联系方式:

采购人：绵阳市水务（集团）有限公司

地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）

邮  编：621000

联系人：王工

联系电话：0816-2242821

2022年9月20日

附件1 技术标准和要求

## 1.运行条件及使用环境

## 1.1运行条件

## 环境温度：5～40℃

## 工作介质：自来水

## 1.2使用环境

## 安装于室内或室外阀门井中。

## 2.运行要求

## 所有设备及附件均能连续或间歇运行。

## 3.特别说明

## 3.1所有阀门应在投标商注明的工厂生产，严禁贴牌生产供货。设备阀体上的适当位置应浇铸有阀门口径、公称压力、阀体型号和生产厂家。阀门铭牌上应注明阀门代号、系列号、生产日期、阀门口径、公称压力和材料等，上述信息必须与投标书信息吻合。

## 3.2售后服务：具备48小时内达到现场提供维修服务的能力。

## 3.3供货范围：采购设备清单中列出的各项设备均需成套、整体供货，即只需要在设备两端或底部使用螺栓（螺帽）等即可与外部设备（外部设备指非本采购清单列出的设备）、管道或基础等连接。除特殊注明外，厂家配套提供设备安装需要的螺栓、螺母、垫圈。

## 4.技术要求

## 4.1阀门类设备统一技术规定

## 4.1.1执行标准

## （1）投标商提供的设备和制作工艺与ISO及IEC已颁发的标准有关，即使标准没有在本规定中引用，设备也应根据这些标准制作，除非另有说明。投标商在征得买方项目经理的同意后，可以提供与技术规定等同的制造商所在国标准，当该标准等同于或高于合同规定的标准时应自动接受。

## （2）以下所列的标准适用于本采购合同：

## ①中国国家规范标准；

## ②被认可的中国其他规范和标准；

## ③国际标准化标准；

## ④国际电工技术委员会标准；

## （3）其它参照标准：

## 通用技术：GJ/T 481-2016

## 阀门标志：GB/T 12220-2015

## 结构长度：GB/T 12221-2005

## 驱动装置的连接：GB/T 12222-2005

## 通用阀门 铜合金铸件技术条件：GB/T 12225-2018

## 通用阀门 球墨铸铁件技术条件：GB/T 12227-2005

## 通用阀门 不锈钢铸件技术条件：GB/T 12230-2005

## 压力试验：GB/T 13927-2008

## 供货要求：JB/T 7928-2014

## 紧固件机械性能：GB/T 3098.6-2014

## 铸铁法兰：GB/T 17241.6-2008

## 不锈钢棒：GB/T 1220-2007

## 铜和铜合金：GB/T 20078-2006

## 阀门手动装置技术条件：JB/T 8531-2013

## 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范：GB/T 21873-2008

## 丁腈橡胶NBR：GB/T 34685-2017

## 三元乙丙橡胶EPDM：HG/T 4903-2016

## 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准：GB/T l7219-1998

## 4.1.2成品质量

## 供应的设备成品应是全新的、未使用过的、新型的，并反映了设计和材料最新进步的优质产品。供应的设备成品应符合技术规定认定的、最新的中国国家标准（GB标准）以及国际标准化组织标准（ISO标准），并取得相应的认证。

## 阀门的主要零部件应可以互换，法兰及其他连接尺寸及公差应符合有关规定。

## 阀门表面应光洁，不得有有碍于质量及外观的气孔、砂眼、多肉及浇不足的缺陷，不得有任何裂缝。

## 阀门所有浸没于水中的活动部件应采用防腐蚀金属材料，易被尘埃侵蚀损坏的部分应彻底封闭在防尘遮盖物中。

## 4.1.3使用期限

## 阀门类设备正常使用寿命至少为二十年，供方必须保证阀门在经正确安装、正常操作和保养条件下，在使用寿命期内运行良好。

## 4.1.4卫生、安全防护

## 投标商应负责所有设备的安全性。不管买方是否注意到安全性问题，都不应在本标准中排除投标商的责任。

## 用于饮用水管道阀门，所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料，阀门材料必须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219-1998)的规定。

## 4.1.5压力试验

## 阀门产品应进行壳体强度试验和密封试验。壳体试验压力为1.5倍允许最大工作压力，密封试验压力为1.1倍允许最大工作压力，沿着使阀瓣关闭的方向引入的介质并施加压力，保持试验压力的持续时间最少4分钟，要求在阀门完全关闭时泄漏量为零。

## 4.2可调式减压阀

## 4.2.1结构型式：先导式可调节减压阀。

## 4.2.2规格型号：DN400；公称压力：1.6MPa；出口压力：0.1～1.0MPa。

## 4.2.3产品应符合《减压阀 一般要求》（GB/T 12244-2006）、《减压阀 性能试验方法》（GB/T 12245-2006）、《先导式减压阀》（GB/T 12246-2006）标准规定的要求，并附检测报告。

## 4.2.4结构长度：应符合《减压阀 结构长度》（JB/T 2205-2013）标准的规定。

## 4.2.5基本要求

## （1）先导式减压阀应有压力调整机构，借助于手轮或其他部件（调节螺钉）对压力进行调节，并有防松装置。

## （2）顺时针旋转手轮或其他部件（调节螺钉），阀瓣为开启状态。

## 4.2.6性能要求

## （1）调压性能：给定的调压范围内，出口压力应能在最大值和最小值之间连续调整，不得有卡阻和异常振动。

## （2）流量特性：出口流量变化时，减压阀不得有异常动作，出口压力负偏差值不大于出口压力的10%。

## （3）压力特性：进口压力变化时，减压阀不得有异常振动，出口压力偏差值不大于出口压力的5%。

## （4）密封性能：应符合《减压阀 一般要求》（GB/T 12244-2006）标准的规定。

## 4.2.7外观和涂装

## （1）所有铸件表面应清洁光滑，不应有气泡、砂眼、裂纹、疤痕、毛刺或其他影响使用的缺陷。

## （2）铸件应经喷砂、抛丸或机械打磨等方法进行除锈，以清除油垢、灰渣和铁锈，其质量标准应达Sa2.5级。

## （3）除橡胶、铜及不锈钢外，铸件内外表面应采用卫生级环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度不应小于0.25mm，涂层表面应均匀光滑，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。涂层不应溶解于水，不应影响水质。粉末涂料必须符合饮用水卫生要求，及经国家城市供水水质检测网检测，并出具省级检测站检测报告。

## 4.2.8卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T l7219-1998）的规定。

## 4.2.9材料

## 阀体：球墨铸铁QT450-10以上

## 阀盖：球墨铸铁QT450-10以上

## 阀座：不锈钢20Cr13

## 阀瓣：不锈钢20Cr13

## O型密封圈：丁腈橡胶NBR

## 弹簧：弹簧钢50CrVA

## 滤网:不锈钢SUS304

材料、设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调式减压阀 | DN400 1.6MPa | 台 | 1 | 30951 |
| 备注：该报价含运费、卸货至购货方指定现场的费用、指导安装、调试及相关的一切费用。 |  |  |  |  |  |

## 注：1、如果申报单价格超过控制单价则报价作废。

附件2

《报价文件格式要求》

- 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）。

★（2）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其拟供产品类别应在其营业执照经营范围内）。

★（3）报价人非拟供品牌的制造商应提供该品牌的有效授权资料。若报价时不能提供的，应在其报价文件中提供承诺，且必须在中选公示期结束后5个工作日内提供有效的授权资料保证所供产品为全新原装正品。该资料经采购人核实无误后签订合同，否则视为无效报价，取消其中选资格。

★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求，报价人必须对附件1《技术标准和要求》进行响应并提供相关佐证资料。未提供响应资料的或提供的响应资料不满足技术标准和要求的，其报价文件无效。

★（5）2019年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项。（类似业绩是指报价人作为合同主体签订的与本项目拟投产品同样的减压阀采购合同）

★（6）2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人可主动出具申明一份）。

★（7）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★（8）报价人必须对附件1《技术标准和要求》进行响应并提供相关佐证资料。

特别说明

- 报价文件制作形式为电子文件，由上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。

2、因报价文件内容模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。

3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3

报 价 函（模板）

致：绵阳市水务（集团）有限公司

1、我公司全面研究了贵公司绵阳市水务（集团）有限公司科技城二期工程DN400输水管线工程减压阀采购项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写），（小写）¥元的报价（报价清单附后），并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。

2、上述报价包含：税金、设备费、配套辅材费、运费、卸货至购货方指定现场的费用、调试等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供安装指导服务、质保期服务。

3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4、工期及服务期限：

（1）标的物采购：我司在接到采购人供货（进场）通知之日起个日历天内完成供货（要求：最迟于20个日历天内完成供货）。

（2）配套服务：我司免费提供备件2年期的质保服务，服务期限为到货验收合格之日起2年。

（3）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的工期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。

5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收。

6、合同履约保证金

合同总价（中选价）的10%。以转账的方式，从其基本账户转至采购人指定帐户。待货到现场经验收合格后无质量问题无息全额退还履约保证金。

7、付款方式及条件：

（1）备件到货经验收合格，采购人在收到货物合格资料后，支付至合同总价的97%；

（2）余3%作为质保金，质保金在备件质保期满且双方无争议纠纷，一次性无息结清。

（3）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。

8、项目违约：

（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向生产商（供应商）进行索赔。

（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。

（3）售后响应：

具备48小时内到达现场提供维修服务的能力。

9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

10、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。

11、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）

12、我司承诺：2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

13、其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

报价清单

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合计 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价包含税金、设备费、配套辅材费、运费、卸货至购货方指定现场的费用、调试等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供安装指导服务、质保期服务。

2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。