附件1：

# 防雷检测技术要求

## 一、项目情况概述

按照《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》，《防雷减灾管理办法》、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》 等法律法规，对建（构）筑物的防雷装置进行安全性能检测，检测后， 出具防雷装置检测报告。现需对集团第一分公司下 属三水厂、二水厂、燕儿河水厂、加压站管理中心、城南客服中心及城西客服中心共计 509 个防雷检测点位进行安全性能 检测（其具体点位及数量见附件）， 确保防雷装置符合国家 相关法律法规及技术标准。

（一） 检测方法依据

（1）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

（ 2 ）《 建 筑 物 防 雷 装 置 检 测 技 术 规 范 》（ GB ／ T 21431-2008）；

（3）《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-2002）；

（4）《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）；

（5）《防止静电事故通用导则》（GB12518-2006）；

（ 6）《 建 筑 物 电 子 信 息 系 统 防 雷 技 术 规 范》（ GB 50343-2012）；

（7）《低压电涌保护器（SPD）第一部分：低压配电系 统的电涌保护器性能要求和试验方法》（GB18802.1-2011）；

（8）爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范 GB∕T 32937-2016。

### （二） 检测前期准备工作

#### 1、前期现场勘查、查阅图纸通过前期现场勘测以及查阅图纸，了解建筑物结构及检 测点的位置分布，以确定检测内容和方式。

#### 2、制定作业指导书根据前期勘察，结合防雷检测要求，制定详实的作业指 导书。

#### 3、劳动保护和安全应根据现场特点准备安全帽、防静电工作服、绝缘手套 等劳保用品， 以保障检测人员人身安全；进入现场前检测人 员应了解现场安全管理的规定。

- 技术标准

| 技术内容 | 应提供的佐证资料/ 提 供 的 时间要求 | 是否为符合性要求 | 是否具有唯一性（若填 写是则应明确 原 因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、接闪器 检测时，应查看隐蔽工程记录，检查屋面设施 应处于直击雷保护范围 内。屋顶孤立金属物体的 尺寸不超过下列数值时， 可不要求附加的保护措 施：1）高出屋顶平面不超过 0.3m；2）上层表面 总表面积不超过 1.0㎡；上层表面的长度不超过 2.0m。不处在接闪器保护 范围内的非导电性屋顶 物体，当它没有突出由接 闪器形成的平面 0.5m 以上时，可不要求附加增设 接闪器的保护措施。检查接闪器与建筑物顶部外 露的其他金属物的连接，与引下线的电气连接，屋 面设施的等电位连接。 检查接闪器的位置是否正确焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等 防松零 件是否齐全，焊接部分补刷的防腐油漆是否完整，接闪器截面是否锈蚀 1/3 以上。检查接闪带是否平正顺直，固定支架间距是否均匀，固定可靠，接闪 带固定支架间距和高度 是否符合 GB 50057-2010 中 5.2.6 的要求。检查每 个支持件能否承 受49N 的垂直拉力。 检测时，应检查接闪网的网格尺寸是否符合以下规定：第一类防雷建 筑物应在雷电流滚球半径按 30m计算的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤5m×5m或≤6m×4m；第二类防雷建筑物应在雷电流滚球半径按 45m 计算的接闪器保护范 围内，接闪器网格尺寸应 ≤ 10m × 10m 或≤ 12m × 8m；第三类防雷建筑物应 在滚球半径按 60m 计算 的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤20m× 20m 或≤24m×16m。第一 类防雷建筑物的接闪器（网、线）与被保护建筑 物、风帽、放散管等之间的 距离应符合 GB 50057-2010中 4.2.1 的规定。 检测时 ，应用经纬 仪、激光测距仪和卷尺测量接闪器的高度、长度， 建筑物的长、宽、高，并 根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。 检测时，检测接闪器的材料、规格和尺寸是否 符合 GB 50057-2010 中第 5 章的规定。 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。 当低层或多层建筑 物利用女儿墙内、防水层 内或保温层内的钢筋作 暗暗敷接闪器时，要对该 建筑物周围的环境进行检查，防止可能发生的混 凝土碎块坠落等事故隐患。除低层和多层建筑物 外，其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。 接闪带在转角处应 按建筑造型弯曲其夹角应大于90°,弯曲半径 不宜小于圆钢直径10倍、扁钢宽度的 6 倍。接闪带通过建筑物伸缩沉 降缝处，应将接闪带向侧 面弯成半径为100mm弧 形。 测量接闪器的接地 电阻，接闪器与引下线连 接处的过渡电阻等数据 | 1、营 业 执照; 2、雷 电 防护装置检 测资质证。/ 证件有效期 内。 | 是 | 否 |
| 2、等点位连接 大尺寸金属物的连接检测，应检查设备、管 道、构架、均压环、钢骨 架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏 杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况， 如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。 对于第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物中平行敷设的长金属物的检测，应检 查平行或交叉敷设的管 道、构架和电缆金属外皮 等长金属物，其净距小于 规定要求值时的金属线 跨接情况，如已实现跨接 应进一步检查连接质量， 连接导体的材料和尺寸。 对于第一类和处在爆炸危险环境的第二类 防雷建筑物中平行敷设 的长金属物的弯头、阀门 等连接物的检测，应测量 长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡 电阻， 当过渡电阻大于 0.03Ω时，检查是否有跨 接的金属线，并检查连接 质量，连接导体的材料和 尺寸。 总等电位连接带的检测，应检查由 LPZ0 区 到 LPZ1 区的总等电位连 接状况，如其已实现与防 雷接地装置的两处以上 连接，应进一步检查连接 质量，连接导体的材料和 尺寸。 低压配电线路引入和连接的检测，应检查低 压配电线路是否全线穿金属管埋地或敷设在架 空金属线槽内引入，如全 线采用铠装电缆穿金属 管埋地引入有困难，检测电缆埋地长度，电缆金属 外皮、钢管及绝缘子铁脚 等接地连接性能，连接导 体的材料和尺寸，埋地电 缆与架空线连接处安装的电涌保护器性能指标和安装工艺。 第一类防雷建筑物外架空金属管道及金属物的检测，应检查架空金 属管道进入建筑物前是 否每隔 25m 接地一次，进 一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。 建筑竖直敷设的金属管道及金属物的检测，应检查建筑物内竖直敷 设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接，如已实现连接，应进一步检查连接质量，连接导体的材料 和尺寸。 进入建筑物的外来导电物体连接的检测，应 检查所有进入建筑物的 外来导电物是否在 LPZ0 区与 LPZ1 区界面处与总 等电位连接带连接，如已 实现连接应进一步检查 连接质量，连接导体的材 料与尺寸。 穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检测，应检查所有穿过各后 续防雷区界面处导电物 是否在界面处与建筑物 内的钢筋或等电位连接 预留板连接，如已实现连 接应进一步检查连接质 量，连接导体的材料与尺 寸。电子设备等电位连 接的检测，应检查电子设 备与建筑物共用接地系 统的连接，应检查基本形式 是 否 符 合GB 50057-2010 中 6.3.4 第 5、6、7 款的规定，并进 一步检查连接质量，连接 导体的材料和尺寸。测量 以下部位与等电位连接 带（或等电位端子板）之间的电气连接情况：1） 配电柜（盘） 内部的 PE 排及外露金属导体；2） UPS 及电池柜金属外壳；3）电子设备的金属外壳； 4）设备机架、金属操作台；5）机房内消防设施、 其他配套设施金属外壳； 6）线缆的金属屏蔽层；7） 金属线槽；8）配线架；9）防静电地板支架；10）金 属门、窗、隔断等。 等电位连接的过渡 电阻值一般不应大于 0.2 Ω。 | - 营业执照； - 雷电防护装置检测资质证。/证件有效期内。 | 是 | 否 |
| 3、涌保护器 SPD 运行期间，会因 长时间工作或因处在恶 劣环境中而老化，也可能 因受雷击电涌而引起性 能下降、失效等故障，因 此需定期进行检查。如测 试结果表明 SPD 劣化，或 状态指示指出 SPD 失效， 应及时更换。 用 N-PE 环路电阻测 试仪， 测试从总配电盘 （箱）引出的分支线路上 的中性线（N）与保护线 （PE）之间的阻值，确认线路为 TN-C 或 TN-C-S 或 TN-S 或 TT 或 IT 系统。 检查并记录各级 SPD 的安装位置，安装数量、 型号、主要性能参数（如 Uc、In、Imax、Iimp、Up 等）和安装工艺（连接导 体的材质和导线截面，连 接导线的色标，连接牢固 程度）。 对 SPD 进行外观检 查，SPD 的表面应平整、 光洁、无划伤、无裂痕和 烧灼痕或变形。SPD 的标 示应完整和清晰。 测量多级 SPD 之间 的距离和 SPD 两端引线 的长度，应符合 GB/T 21431-2015 中 5.8.1.1.6 和 5.8.1.3.5 的规定。检查 SPD 是否具有 状态指示器。如有，则需 确认状态指示应与生产厂说明相一致。 检查安装在电路上 的 SPD 限压元件前端是 否有脱离器。如 SPD 无内 置脱离器，则检查是否有 过电流保护器，检查安装 的过电流保护器是否符 合 5.8.2.6 的规定。 检查安装在配电系 统中的 SPD 的 Uc 值应符 合 GB/T 21431-2015 中表 4 的规定。 检查安装的电信、信 号 SPD 的 Uc 值应符合表 6 的规定。 检查 SPD 安装工艺 和接地线与等电位连接 带之间的过渡电阻。检查输送火灾爆炸 危险物质的埋地金属管 道和具有阴极保护的埋 地金属管道，当其从室外 进入户内处设有绝缘段 时，在绝缘段处跨接的电 压开关型电涌保护器或 隔离放电间隙应符合 GB 50057-2010 中 4.2.4 第 13、14 款的规定。 | - 营业执照； - 雷电防护装置检测资质证。/证件有效期内。 | 是 | 否 |

## 三、检测消缺

若在检测过程中发现存在质量缺陷、功能缺失或不符合技术要求标准的情形。价值在3000元以下缺陷由供应商自行处理，价值在 3000 元及以上缺陷由供应商向采购人申报， 待采购人确认后由供应商实施。若供应商未能在 15 个工作日内完成消缺工作，采购人有权自行或委托第三方采取补救 措施， 由此产生的全部费用（包括但不限于人工、材料、检测及管理成本） 由供应商承担，且采购人保留追究因此造成 的间接损失的权利。

## 四、资质要求

### （一）一般要求

### 供应商必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业 执照》副本加盖公章，本次实施的事项应在其营业执照经营范 围内。

### （二）资格要求

1.参与竞价的供应商必须具备测试现场监测相对应的有效的防雷装置检测资质和有效的检验检测机构资质认定资质。

2.近三年（2022—2025 年）类似业绩不少于 2 项，类似项目业绩是指：参与竞价的供应商作为合同主体签订的检测合同， 同时提供该合同所对应的检测报告（仅需提供报告封面、签字盖章页及能够体现业绩认定信息的页面等报告重要页），同时  提供上述两样资料才视为提供了 1 个类似项目业绩。

3.参与竞价的供应商如为省外单位必须具备入川登记证明 并备案。

4.参与竞价的供应商必须承诺满足“绵阳市气象局关于开 展 2025 年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知”（绵 气发【2025】15 号）文件精神各项要求。

### （三）其他要求

1.2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品（或服务）的质量 原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

2. 投标人必须为未被列入 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （ www.creditchina.gov.cn ） 或 中 国 政 府采购 网 （www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违

法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企 业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

（四）本项目不接受联合体参加报价。

附件：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司防雷接地 检测统计表

| 二水厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 详细检测点统计 |
| 1 | 构筑物 | 3 | 引下线3 |
| 2 |  | 3 | 接闪带3 |
| 3 |  | 5 | 中控室等电位5 |
| 4 |  | 3 | 放静电地板3 |
| 5 |  | 3 | 拼接屏3 |
| 6 |  | 5 | 机柜5 |
| 7 |  | 3 | 接地扁铁3 |
| 8 |  | 3 | 栏杆3 |
| 小计 |  | 28 |  |
| 三水厂 |  |  |  |
| 序号 | 建构筑物名称 | 数量 | 详细检测点统计 |
| 一二期 |  |  |  |
| 1 | 办公楼 | 22 | 接闪带6，预留测试点7，机柜3，防静电地板1，等电位端子5 |
| 2 | 取水泵房 | 10 | 接闪带6，预留测试点2，配电柜2 |
| 3 | 送水泵房 | 14 | 接闪带6，预留测试点4，配电柜4 |
| 4 | 发电机房 | 6 | 接闪带4，预留测试点1，配电箱1 |
| 5 | 冲洗间 | 14 | 接闪带6，配电柜1，预留测试点1，设备6 |
| 6 | 排水泵房 | 6 | 接闪带4，配电柜1，预留测试点1 |
| 7 | 加氯间 | 16 | 接闪带4，机柜3，预留测试点3，设备6 |
| 8 | 加药间 | 13 | 接闪带6，机柜3，预留测试点4 |
| 9 | 水池1 | 10 | 接闪带8，机柜2， |
| 10 | 水池2 | 10 | 接闪带8，机柜2， |
| 小计 |  | 121 |  |
| 三期 |  |  |  |
| 序号 | 建构筑物名称 | 数量 | 详细检测点统计 |
| 1 | 脱水机房 | 30 | 接闪带6，预留检测点8，等电位、机柜16。 |
| 2 | 斜管水池 | 10 | 金属栏杆4，等电位5，配电室1。 |
| 3 | 送水泵房 | 20 | 接闪带6，等电位12，配电室2。 |
| 4 | 回水池 | 10 | 金属栏杆4，等电位5，配电室1。 |
| 5 | 反冲洗房 | 10 | 接闪带4，等电位5，配电室1。 |
| 6 | V型池 | 10 | 接闪带4，等电位5，配电室1。 |
| 7 | 高效沉淀池+水池 | 10 | 金属栏杆4，等电位5，SPD配电室1。 |
| 8 | 食堂 | 20 | 接闪带6，等电位13，SPD配电室1。 |
| 9 | 取水泵房 | 10 | 接闪带4，等电位5，SPD,配电室1。 |
| 小计 |  | 130 |  |
| 合计 |  | 251 |  |
| 燕儿河水厂 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 详细检测点统计 |
| 1 | 活性炭 | 4 | 接闪带2，配电柜1，等电位1 |
| 2 | 送水泵房 | 5 | 接闪带2，值班室等电位1，配电柜2 |
| 3 | 加氯间 | 5 | 接闪带3，等电位1，配电柜1 |
| 4 | 加药间 | 5 | 接闪带3，等电位1，配电柜1 |
| 5 | 综合楼 | 4 | 接闪带3，中控室保护接地 |
| 6 | 膜车间 | 4 | 接闪带1，配电柜1，等电位2 |
| 7 | 一体化 | 1 | 配电柜1 |
| 8 | 维修车间 | 3 | 接闪带3 |
| 9 | 脱水机房 | 5 | 接闪带3，等电位1，配电柜1 |
| 10 | 高压配电室 | 2 | 等电位1，配电柜1 |
| 11 | 低压配电室 | 1 | 配电柜1 |
| 12 | 路灯 | 2 | 接闪带2 |
| 13 | 保安室 | 1 | 接闪带1 |
| 14 | 气浮池 | 5 | 配电柜4，配电箱1 |
| 15 | 回收水池 | 1 | 配电柜1 |
| 16 | 进厂水流量计 | 1 | 保护接地1 |
| 17 | 出厂水流量计 | 1 | 保护接地1 |
| 18 | 监控系统 | 2 | 保护接地2 |
| 合计 |  | 52 |  |
| 城南客服中心 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 详细检测点统计 |
| 1 | 公司办公楼 | 2 | 配电箱2 |
| 2 |  | 2 | 接闪带2 |
| 合计 |  | 4 |  |
| 加压站管理中心 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 详细检测点统计 |
| 1 | 青义加压站 | 16 | 接闪带4，配电控制柜6，高压电机4，PLC机柜2。 |
| 2 | 牌坊沟加压站 | 10 | 接闪带4，配电控制柜4，PLC柜2。 |
| 5 | 园艺加压站 | 24 | 配电柜5、控制柜4、PLC柜1、接地扁铁6、接闪带3、箱变5 |
| 6 | 剑南西路加压站 | 15 | 配电柜5、PLC控制柜2、接地扁铁4、接闪带4 |
| 7 | 绵山加压站 | 8 | PLC控制柜2、接地扁铁2、接闪带2、箱变2 |
| 8 | 公安三所加压站 | 4 | 室内配电柜2、PLC控制柜2 |
| 9 | 御营二号加压站 | 10 | 含接地体、中控室等电位、机柜、接地扁铁、接闪带等 |
| 10 | 126加压站（二三级） | 6 | 配电柜，室内PLC控制柜、接闪带等 |
| 11 | 126加压站（一级） | 2 | 室外配电柜、室内控制柜 |
| 12 | 亨利景竹苑加压站 | 2 | 箱体、PLC控制柜 |
| 13 | 沁馨家园加压站 | 2 | 箱体、PLC控制柜 |
| 14 | 五洲加压站 | 2 | 配电箱、PLC控制柜 |
| 15 | 绢纺厂加压站 | 1 | PLC控制柜 |
| 16 | 机场无负压加压站 | 8 | 接闪带2、低压配电柜箱3、PLC控制柜及SPD 3. |
| 17 | 丰谷加压站 | 3 | 接闪带2、控制柜1 |
| 18 | 楼房村加压站 | 1 | PLC控制柜 |
| 19 | 古泉加压站 | 10 | 接闪带2、配电箱及SPD 4、控制柜2、等电位箱及连接环2. |
| 20 | 代家湾加压站 | 8 | 箱变2，配电柜4， PLC柜2. |
| 21 | 二环路加压站 | 8 | 箱变2，配电柜4， PLC柜2. |
| 合计 |  | 140 |  |
| 城西客服中心 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 详细检测点统计 |
| 1 | 柴油机房 | 1 | 柴油机组1 |
| 2 | 低压配电室 | 7 | 配电柜4、防雷器3 |
| 3 | 高压配电室 | 1 | 高压柜1 |
| 4 | 中控室 | 1 | 操作台静电地板1 |
| 6 | 机修间 | 1 | 安防箱1 |
| 7 | 加氯间 | 3 | 配电箱及SPD 2、独立接闪装置1 |
| 8 | 应急供水车库 | 1 | 接地1 |
| 9 | 综合楼 | 13 | 彩钢棚2、金属烟囱1、配电箱2、接闪带4、安防箱1、高杆灯3 |
| 10 | 门卫 | 2 | 接闪杆2 |
| 11 | 营业室 | 4 | 接闪带2、配电箱及SPD2 |
| 小计 |  | 34 |  |

附件2:

《响应文件格式要求》

- 响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）近三年（2022—2025 年）类似业绩不少于 2 项，类似项目业绩是指参与竞价的供应商作为合同主体签订的检测合同，必须提供以下证明资料复印件加盖单位公章：

①参与竞价的供应商作为合同主体签订的检测合同；

②提供该合同所对应的检测报告（仅需提供报告封面、签字盖章页及能够体现业绩认定信息的页面等报告重要页）。

★（3）参与竞价的供应商需提供必须具备测试现场监测相对应的有效的防雷装置检测资质和有效的检验检测机构资质认定资质，提供资质证书复印件加盖单位公章。

★（4）参与竞价的供应商需提供如为省外单位必须具备入川登记证明并备案，提供相关资料复印件加盖单位公章。

★（5）参与竞价的供应商需提供必须承诺满足“绵阳市气象局关于开展 2025 年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知”（绵气发【2025】15 号）文件精神各项要求，提供承诺并加盖单位公章。

★（6）供应商拟提供的防雷检测服务方案、工期要求、质保、售后服务等必须符合采购人附件 1《技术标准和要求》的要求，并提供所需加盖公章的证明资料、响应资料及承诺函。

★（7）营业执照复印件加盖单位公章。

★（8）勘查现场时，需提供公司介绍信及本人身份证复印件并加盖单位公章。

★（9）2022年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）。

★（10）供应商必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

2、特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。

（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3:

报 价 函（模板）

致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的竞价公告及相关资料，并到现场进行勘查。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。

2.本项目为交钥匙工程，上述报价包含：供应商负责本项目范围内防雷装置安全性能检测 工作所需的现场检测、相关资料的收集、隐患书面意见的出具（若 有）、隐患整改后的再检测（若有）、检测设备使用、交通会务、报告编制等检测服务单位向采购人交付防雷装置安全性能检测报告所需要的全部费用。其中若在检测过程中发现存在质量缺陷、功能缺失或不符合技术要求标准的情形。价值在3000元以下缺陷由我司自行处理，价值在3000元及以上缺陷由我司向采购人申报，待采购人确认后由我司实施。若我司未能在15个工作日内完成消缺工作，采购人有权自行或委托第三方采取补救措施，由此产生的全部费用（包括但不限于人工、材料、检测及管理成本）由我司承担，且采购人保留追究因此造成的间接损失的权利。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期

我司需在合同签定后（接采购人通知）的 10 个日历日内完成采购人项目范围内的防雷装置安全性能检测工作并出具检测报告。

4.1完成测试后 7 个日历日内向采购人提供 2 份测试报告，并到绵阳气象局完成报告备案工作。

4.2经检测采购人项目范围内的防雷装置安全性能存在隐患问题，检测服务单位自合同签订之日起 7 个日历天内出具隐患书面意见；检测服务单位在采购人完成隐患书面意见整改后 7 个 日历天内向采购人出具检测报告。

5.服务内容

我司对采购人的建筑物、电气和电子设备等的防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入及防雷击电磁脉冲的措施进行检测。 检测结束，我司应提供《检测报告》，存在问题的应提供《存在问题意见书》；

6.合同付款方式：采购人收到我司提交的雷电防护装置安全性能检测报告，视为我司完成本项目服务工作，采购人一次性付清本项目检测服务费，付款前我司提供等额的正规合法的税务发票（增值税普通发票）。

- 7.违约责任

7.1在合同履行期间，若因采购人防雷装置检测不合格，经采购人整改后，我司提供复检不再另行收费。

7.2我司未按照本合同的约定完成采购人委托事宜的，我司应按本项目服务费的 10%向采购人支付违约金，若因此造成损失的应全额赔偿。

7.3我司提交的检测报告与实际不符或不满足本合同约定的相关技术标准和要求的，采购人不予支付服务费，已支付的费用我司应无条件退回，我司还应按照本合同约定的服务费的 10%向采购人支付违约金。采购人可选择单方面无责解除合同也可要求我司进行重新检测直至与实际相符、满足本合同所约定的相关技术标准和要求为止。采购人可视情况的严重程度将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

7.4我司应按合同约定时限出具防雷装置安全性能检测报告，每延迟 1 个日历日，我司向采购人支付 100 元的违约金，以此累计计算，累计总额不超过本项目服务费的 30%，该违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除。延迟超过 15 个日历日的，我司应向采购人支付本项目服务费 30%的违约金，若因此造成损失的我司应全额赔偿，同时采购人有权单方面无责解除合同，并有权将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

8.安全生产

8.1在项目实施中，我司应做好安全防范工作，施工过程中所发生的施工安全事故及工作人员伤亡（包括对第三方造成的伤害）由我司自行承担法律及经济赔偿责任。

8.2我司项目实施人员在项目实施过程中必须在施工现场悬挂醒目的安全标志。

8.3项目实施过程如有人员进行特种作业，我司严格按照相关规范进行报备、作业。我司安排安全管理人员对作业现场的安全、规范管理负责。在项目实施过程中负责做好安全保障措施，因安全保护措施缺失、违规施工等发生的任何安全事故及经济损失均由我司承担。

9.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

10.报价有效期：   个日历天（递交响应文件起要求不少于或等于30个日历天。）

11.我司承诺：2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

12.其他承诺：             （若有）。

供应商（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

| 2025年防雷检测项目报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二水厂 | 点位数量 | 单价（元/点位） | 小计（元） |
| 三水厂 |  |  |  |
| 燕儿河水厂 |  |  |  |
| 城南客服中心 |  |  |  |
| 加压站管理中心 |  |  |  |
| 城西客服中心 |  |  |  |
| 总合计（含税）：供应商负责本项目范围内防雷装置安全性能检测 工作所需的现场检测、相关资料的收集、隐患书面意见的出具（若 有）、隐患整改后的再检测（若有）、检测设备使用、交通会务、报告编制等检测服务单位向采购人交付防雷装置安全性能检测报告所需要的全部费用。其中若在检测过程中发现存在质量缺陷、功能缺失或不符合技术要求标准的情形。价值在3000元以下缺陷由我司自行处理，价值在3000元及以上缺陷由我司向采购人申报，待采购人确认后由我司实施。若我司未能在15个工作日内完成消缺工作，采购人有权自行或委托第三方采取补救措施，由此产生的全部费用（包括但不限于人工、材料、检测及管理成本）由我司承担，且采购人保留追究因此造成的间接损失的权利。 |  |  |  |

注：供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）

授权人（法定代表人）身份证号码：

委托代理人：  （签字）

委托代理人身份证号码：

委托代理人部门：                           职务：

委托代理人（电话）               （手机）

供应商：（全称并加盖单位章）

日期：       年    月    日

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。